РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Трехфазный стабилизатор

переменного напряжения

SOLPI-M

модели

SLP-M 10kVА/3

SLP-M 15kVА/3

SLP-M 20kVА/3

SLP-M 30kVА/3

SLP-M 45kVА/3

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение

- Комплектность

- Технические характеристики

- Условия эксплуатации

- Устройство и принцип работы

- Подготовка к работе и порядок работы

- Меры безопасности

- Техническое обслуживание

- Правила транспортировки

- Гарантийные обязательства

- Адреса сервисных центров

2

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трехфазный стабилизатор напряжения международной торговой марки SOLPI-M серии SLP-M, предназначен для обеспечения электропитания различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в сетях    380 В.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Стабилизатор                               	  1 шт.

- Руководство по эксплуатации     	  1 шт.

- Упаковка                                        	  1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица №1.  Технические характеристики стабилизаторов с дополнительным трансформатором в каждой фазе

| Модель стабилизатора | SLP-M 10kVА/3 | SLP-M 15kVА/3 | SLP-M 20kVА/3 | SLP-M 30kVА/3 | SLP-M 45kVА/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, ВА | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 45000 |
| Тип стабилизатора | Электромеханический |  |  |  |  |
| Допустимые пределы отклонения входного напряжения, В | 243 – 430 |  |  |  |  |
| Точность поддержания выходного напряжения, В | 380 ± (2-3)% |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение фазного тока, А | 16 | 24 | 32 | 48 | 72 |
| Время реакции системы по восстановлению выходного напряжения при отклонении напряжения сети на 10%, не более, сек. | 0,5 |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности cos «фи» | 0,9 |  |  |  |  |
| Система охлаждения | Принудительная |  |  |  |  |
| Класс защиты | IP 20 |  |  |  |  |
| Масса, кг | 60 | 74 | 84 | 105 | 170 |
| Габариты, мм | 330х330х785 | 430х395х840 | 430х395 x840 | 590х506 х1150 | 590х506 х1150 |

3

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Устанавливать в местах, не содержащих токопроводящей пыли, агрессивных паров       и газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию.

- Не допускается установка во взрывоопасных местах и местах с сильными вибрациями.

- Температура окружающего воздуха от  0 до +40 ˚С.

- Относительная влажность воздуха не более 80%.

- Атмосферное давление от 86 до 106,5 кПа.

- Степень защиты IP20 (негерметизирован).

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стабилизатор марки SOLPI-M серии SLP-M относится к электромеханическому типу стабилизаторов. Стабилизаторы данного типа обеспечивают плавное регулирование выходного напряжения с высокой точностью его поддержания.

Структурная схема трехфазного стабилизатора напряжения приведена на  Рис.1.

Стабилизатор состоит из корпуса, в нём размещены три идентичных фазных блока, клеммные колодки для подключения  сети и нагрузки, многофункциональный LED-дисплей, контакторы, автоматический выключатель.

Рис. 1.  Структурная схема трехфазного стабилизатора

Схемы фазных блоков стабилизатора напряжения приведены на Рис. 2.

- автотрансформатор (АТ);

- электродвигатель сервопривода щетки автотрансформатора (СП);

- выключатель или предохранитель (АВ);

- электронный блок, анализирующий входное напряжение (БУЗ);

- блок индикации (БИ);

4

- реле входное (К1) и выходное (К2) (в моделях с дополнительным трансформатором используются контакторы);

- дополнительный трансформатор;

- корпус.

Рис. 2.   Структурные схемы фазных блоков трехфазного стабилизатора

а) стабилизатор без дополнительного трансформатора

б) стабилизатор с дополнительным трансформатором

Стабилизация выходного напряжения производится следующим образом. При включении стабилизатора электронный блок анализирует входное напряжение и управляет работой электродвигателя, приводящего в движение щетку автотрансформатора который плавно увеличивает или уменьшает выходное напряжение.

Стабилизатор оснащен блоком защиты, который служит для отключения нагрузки при превышении выходным напряжением значения 430+5 В. После уменьшения выходного напряжения ниже предельно допустимого уровня нагрузка включается автоматически.

На передней панели корпуса стабилизатора расположены:

- сетевой автоматический выключатель;

- многофункциональный LED-дисплей, отображающий режимы работы стабилизато-ра, входное и выходное напряжение, мощность подключенной нагрузки.

На задней панели корпуса стабилизатора расположены клеммные колодки для подключения нагрузки и сети и провода заземления корпуса стабилизатора.

Все трехфазные стабилизаторы напольного исполнения, предназначены для установки и эксплуатации на горизонтальной и ровной поверхности. Корпуса стабилизаторов мощностью 6 кВА и более снабжены колесами.

5

6. ПОДГОТОВКА СТАБИЛИЗАТОРА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Если стабилизатор хранился или транспортировался при температурах ниже 0˚С, то перед включением в работу необходимо выдержать при температурах указанных в условиях эксплуатации не менее 4-х часов.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

- произвести внешний осмотр стабилизатора с целью определения наличия повреж-дений корпуса и кабеля питания;

- заземлить стабилизатор на корпус;

- подключить стабилизатор к сети без нагрузки, включить стабилизатор на 10 секунд;

- отключить стабилизатор;

- подключить нагрузку;

- включить стабилизатор, проверить уровень выходного напряжения.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Подключение стабилизатора должно производиться квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство и инструкцию по технике безопасности. Внутри корпуса имеются элементы находящиеся под опасным для жизни напряжением.

### Внимание!

### Общая потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к стабилизатору, не должна превышать указанную на стабилизаторе суммарную полную мощность нагрузки. При этом необходимо учитывать коэффициент реактивной мощности cos f.

Внимание! Следует иметь в виду, что при напряжении питающей сети 243В (режиме стабилизации до 380В), максимальная мощность нагрузки должна быть снижена вдвое.

Рис. 3.  График зависимости мощности нагрузки от входного напряжения

6

Запрещается:

- разбирать стабилизатор;

- перегружать стабилизатор;

- включать в сеть и эксплуатировать незаземленный стабилизатор;

- закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в кожухе стабилизатора;

- при подключении к сети с заземленной нейтралью использовать один и тот же провод одновременно для заземления и в качестве нулевого провода питания стабилизатора;

- эксплуатировать стабилизатор при наличии деформации деталей корпуса, приводящих к их соприкосновению с токоведущими и подвижными частями;

- эксплуатировать стабилизатор при нечеткой работе  выключателя, появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- продолжительная работа стабилизатора без проведения осмотра;

- эксплуатировать стабилизатор в помещениях, содержащих абразивную пыль (цемент, песок и пр.), насекомых;                                                                                         - хранить и эксплуатировать стабилизатор в помещениях с химически активной или взрывоопасной средой.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАЕНИЕ

Периодически, но не реже 1 раза в квартал, производить прочистку вентиляцион-ных отверстий изделия от пыли, ворсинок и т.п.

Не реже 1 раза в квартал осуществлять профилактические работы по очистке контактной дорожки обмотки и угольной щетки, для обеспечения надлежащего электрического контакта, путем протирки их техническим спиртом, предварительно обесточив изделие, отключив его от питающей сети и сняв кожух корпуса. В случае отсутствия  или неизменности выходного напряжения при его регулировки, при возникновении повышенного шума или запаха гари немедленно отключить  стабилизатор от сети и обратиться в сервисный центр.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Допускается транспортировка стабилизатора в вертикальном положении любым видом транспорта.

Стабилизатор должен хранится в вентилируемом помещении при температуре воздуха от -40 до +40 ºС, при относительной влажности воздуха до 80%.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стабилизатора - 12 месяцев со дня продажи в пределах гарантийного срока хранения, а при монтаже Продавцом  - с даты монтажа. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска стабилизатора изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работо-способности стабилизатора по вине предприятия - изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

7

Внимание! Покупатель должен проследить за правильностью заполнения свидетельства о приемке и продаже стабилизатора (должны быть указаны: производитель, торгующая организация, дата изготовления и продажи, штамп изготовителя и торгующей организации, а также личная подпись Покупателя).

Внимание! Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением норм установки и эксплуатации, предусмотренной данным руководством.

Гарантийное обслуживание не производиться в следующих случаях:

- не предъявления подлинника свидетельства о приемке и продаже стабилизатора, подтверждающего факт его продажи;

- несоблюдения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, установленных настоящим паспортом;

- ремонта стабилизатора не уполномоченными на это лицами и организациями, его разборки и других, не предусмотренных данным паспортом вмешательств;

- при ущербе вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожара, молнии, несчастных случаев и т.п.);

- механических повреждений, следов химических веществ и попадания внутрь инородных предметов;

- использования стабилизатора не по назначению: подключение нагрузок, превышающих номинальную мощность изделия; подключению к сети с параметрам, отличными от указанных в технических условиях.

В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия эксплуатации. Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.

8

11. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ В РФ:

- г. Москва, ООО «Тайпит», 107497, ул. Матросская тишина, 23, строение 1,       т. 8 (495) 981-19-76; 787-85-07

- г. С.Петербург, ООО «Тайпит», ул. Ворошилова 2,                                              т. 8 (812) 326-10-90;  факс 325-58-56

- г. Астрахань, ИП Курятников Сергей Алексеевич, 414041, ул. Рыбинская,      д. 11, т. 8 (8512) 36-32-33

- г. Брянск, СЦ «Техсервис», 241037, пер. Авиационный, д. 3/2,                          т. 8 (4832) 69-11-21

- г. Владимир, ООО «Аванпост», 600000  ул. Большая Московская, д. 67,         т. 8 (4922) 32-22-10

- г. Владимир, ООО «Владимир Сервис», 600014, проспект Строителей, д. 36, т. 8 (4922) 336-45-18

- г. Волгоград, ООО «Электронные технологии», 400078, пр. Ленина, 69А,    оф. 25, т. 8 (8442) 76-03-96; 76-15-48

- г. Волжский, Волгоградская обл., ИП Прокопенко С.В., 404130, ул. Мира,       д. 75, кв. 15, т. 8 (8442) 72-63-05

- г. Вологда, ООО «Оргтехника-сервис», 160034, ул. Костромская, д. 7,             т. 8 (8172) 51-00-71, 51-30-50, факс 51-50-70

- г. Екатеринбург, СЦ ООО «Асервис», 620000,  ул. Сыромолотова, д. 21,         т. 8 (343) 269-81-10; 219-61-22

- г. Ижевск, СЦ «Трезвый мастер», ИП Струков А.А., 426000, ул. Телегина,      д. 30, т. 8 (3412) 93-24-19; 51-25-53; 8-912-759-55-49

- г. Калуга, ИП Спирин С.Л., 248000, ул. Академика Королева, д. 22,                  т. 8 (4842) 77-47-18; 750-124

- г. Киров, СЦ «Рембыттехника», И.П. Кнутов В.А., 610001, ул. Красина, д. 7,    т. 8 (8332) 46-92-50; 54-30-31

- г. Казань, ЗАО «Абак», ул. Ершова, д. 31Б,  т. 8 (843) 299-75-70

- г. Казань, ИП Гайнутдинов Б.И., 420141, ул. Кул Гали, 11/52-17,                        т. 8 (3412) 93-24-19

- г. Н.Новгород, ИП Ключников М.В., 603032, ул. Каширская, д. 65, т. 8 (831) 251-68-76

- г. Новосибирск, ООО «Техносервис», 630087, ул. Ватутина, д. 39,                   т. 8 (383) 315-27-26, факс 315-23-80

- г. Орел, ООО «АРС», 302030, ул. Революции, д.1,                                              т. 8 (4862) 55-60-14; 55-08-34

- г. Орёл, ИП Савинков А.И., 302025, ул. Дмитрия Блынского, д. 2А, кв. 63,       т. 8 (4862) 55-25-78

- г. Саранск, ООО «ГазСервис», 430030, ул. Строительная, д. 11, оф. 221,        т. 8 (347) 277-12-62

- г. Тула, ИП Лузган А.В., 300045, ул. Одоевское шоссе, д. 75,                             т. 8 (4872) 39-58-06

- г. Уфа, СЦ «Пилигрим», 450055, пр. Октября, д. 148,                                          т. 8 (347) 277-12-62

- г. Чебоксары, ИП Леонтьева О.Н., 428014, площадь И.Скворцова, д. 3,           т. 8 (8352) 36-12-73

9

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Стабилизатор напряжения т.м. SOLPI-M модель ___________________ Заводской номер _______________________ Дата выпуска: ________________________ 20 ____ года. Торгующая организация: Дата продажи «_______»____________________20____ года. Адрес сервисного центра: Подпись покупателя ______________________ Отметки о ремонте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата |  | Дата |  |
| Гарант./негарантийный |  | Гарант./негарантийный |  |
| Заметки |  | Заметки |  |
| Дата |  | Дата |  |
| Гарант./негарантийный |  | Гарант./негарантийный |  |
| Заметки |  | Заметки |  |
| ООО «Вектор», Россия |  |  |  |

10